### Российская Федерация

# Совет депутатов Борковского сельского поселения

# Новгородского района Новгородской области

# РЕШЕНИЕ

от 25.09.2014 г. № 42

д. Борки

О внесении изменений в решение Совета депутатов Борковского сельского поселения от 01.06.2011 г. № 45 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011 -2016 годы»

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», протестом Прокурора Новгородского района от 08.09.2014 г. № 7-1-2014, Совет депутатов Борковского сельского поселения

Решил:

1. Название программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011 – 2016 годы» изложить в следующей редакции: «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011 – 2020 годы».

2. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011 – 2020 годы в прилагаемой редакции.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Борковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Борковского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.borkiadm.ru.

Председатель Совета депутатов                                                        С.В. Баринов

Утверждена

Советом депутатов

Борковского сельского поселения

от 25.09.2014 г. № 42

# ПАСПОРТ

# программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011 – 2020 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Борковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | организации (предприятия) коммунального комплекса |
| Цели программы | - Обеспечение собственников помещений всеми коммунальными услугами нормативного качества; - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. |
| Задачи программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставления услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели программы | -снижение количества потерь воды; -снижение количества потерь тепловой энергии; -повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; -улучшение санитарного состояния территории Борковского сельского поселения; -улучшение экологического состояния окружающей среды; -снижение числа аварийных ситуаций на жилищно-коммунальных объектах, подлежащих реконструкции на 50%. |
| Сроки и этапы реализации программы | - Реализация программы планируется на 2011-2020 годы, в том числе по этапам: 1-ый этап – 2011-2012 год 2-ой этап - 2013-2014 год 3-ий этап - 2015-2016 год 4-ый этап - 2017-2018 год 5-ый этап - 2019-2020 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса. Одним из источников финансирования является бюджет Борковского сельского поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Борковского сельского поселения.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирование новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1.1. Характеристика поселения

Борковское СП входит в состав Новгородского муниципального района (МР) и является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения – 40 620 га.

Располагается  к юго-западу от территории областного центра г. Великий Новгород на 10-ом км Федеральной трассы Великий Новгород – Псков.

Граница муниципального образования Борковского СП установлена областными законами от 30 марта 2010 года № 721-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» и проходит:

- на севере – от административно-территориальной границы Шимского района по границе кварталов 83, 81, 79, 74, 75 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, далее по руслу мелиоративной канавы, по руслу реки Веронда, по границе коллективных садов Великого Новгорода, по границе квартала 86 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества, по руслу реки Змейка, по границе квартала 71 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе кварталов 148, 149, 207, 208 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе земель ОАО "Ермолинское", по границе квартала 64 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе квартала 209 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, по руслу мелиоративной канавы, по оси автодороги в обход Великого Новгорода с западной стороны, по руслу мелиоративной канавы, по руслу реки Негоща, по руслу мелиоративной канавы, вдоль дороги, идущей к коллективным садам "Вашково-2", по оси автодороги Шимск - Новгород, по руслу мелиоративной канавы до реки Веряжа;

- на востоке – по руслу реки Веряжа, по руслу реки Любоежа, по руслу мелиоративной канавы, по лесополосе, пересекая автодорогу Новгород - Сергово - Борки, по руслу мелиоративной канавы, по озеру Ильмень до административно-территориальной границы Старорусского района;

- на юге – по административно-территориальным границам Старорусского и Шимского районов, по руслу мелиоративной канавы, по границе кварталов 122, 120, 119 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества, по руслу мелиоративной канавы, по границе деревни Новое Сергово, по оси проселочной дороги, по оси автодороги Новгород - Шимск, по руслу мелиоративной канавы, по границе кварталов 126, 80, 79 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества до административно-территориальной границы Шимского района;

- на западе – по административно-территориальной границе Шимского района до границы квартала 83 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества.

В состав  Борковского СП входят 34 населенных пункта.

Административным центром поселения является д. Борки.

Численность населения Борковского СП на 01.01.2011 – 2847 человека, что составляет 0,43 % от общего населения области и 4,9 % от общего населения Новгородского МР.

1.2.   Население (демографическая ситуация).

В Борковском  СП в сравнении с данными 2006 года наблюдается тенденция незначительного повышения численности населения. Численность населения Борковского  СП на начало 2011 года составила 2 847 чел. (по сравнению с данными 2006 года она увеличилась на 105 чел. (за счет миграции).

Динамика численности населения Новгородской области, Новгородского МР и Борковского СП представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Динамика численности населения Новгородской области, Новгородского  МР и Борковского СП, чел.

| Муниципальные образования | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 01.01.2001 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2011 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710 300 | 657 600 | 652 400 | 645 986 | 632 823 |
| Новгородский МР | - | - | - | 56 901 | 57 495 | 58 137 | 57 821 |
| Борковское СП | - | - | - | 2 742 | 2 786 | 2 793 | 2 847 |

Борковское  СП  состоит из 34 населенных пунктов. Административным центром является деревня Борки - 1453 чел. (численность которого составляет 52 % от всего населения поселения). Второе место по численности занимает населенный пункт – деревня Сергово (314 человек или 11,2 %)

Присутствие положительной динамики общей численности населения Борковского СП за последние годы обуславливается механическим приростом. Механический прирост населения за период 2006-2011 гг. составляет: 65 чел. в год. Естественная убыль населения  Борковского  СП за период 2006-2011 гг. составляет: 24 чел./год за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рисунок 2).

Рисунок 2 – Естественный прирост/убыль населения поселения на начало года

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Борковского СП.

В соответствии с данными, представленными администрацией Борковского СП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2011 г. составляет 59 953,6 м 2.

В Борковском СП преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 73,4% всего жилищного фонда поселения). Значительно меньше составляет доля муниципального жилищного фонда – 25,9%. Государственная собственность занимает в общем жилом фонде 0,7 %

Структура жилищного фонда Борковского  СП по формам собственности представлена в таблице 9.

Таблица 9 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2011 г.

| Жилищный фонд | Форма собственности |
| --- | --- |
|  | Частная | Государственная | Муниципальная |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 59 953,6 | 100 | 43 987,9 | 73,4 | 427,5 | 0,7 | 15 538,23 | 25,9 |

# 1.3. Характеристика существующей коммунальной инфраструктуры

# Борковского сельского поселения

# Теплоснабжение

Теплоснабжение (отопление) в Борковском сельском поселении в настоящее время осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе;

- в многоквартирных домах и объектах соцкультбыта д. Сергово и д. Липицы от котельных на твердом топливе № 20 мощностью 1,935 Гкал/час и № 25 мощностью 0,774 Гкал/час соответственно.

Централизованным теплоснабжением, от газовой котельной №3 (установленной мощностью 4,644 Гкал/час) в д. Борки, обеспечиваются детский сад, школа, магазины, медпункт.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «ТК Новгородская». Предприятие обслуживает 5986 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

Водоснабжение

Источником водоснабжения части потребителей д. Борки является стальной водопровод Ø273 мм проложенный от д. Лесная. Протяженность водопровода составляет 12 км. Питьевая вода поступает в резервуары чистой воды (2 шт. по 250 м3) и из них насосами насосной станцией III подъема (НС-III) после обеззараживания хлором вода под давлением Р=3,0 кг/с*см2 подается в кольцевую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Борки. На кольцевой сети установлены пожарные гидранты (7 шт). Протяженность сетей хозяйственно-питьевого водопровода д. Борки составляет 3,6 км.

Часть жилых домов д. Борки подключена к тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Водопроводные сети д. Борки  относятся к ООО «Новкоммунсервис».

Источником водоснабжения потребителей д. Сергово является скважина. Дебит скважины составляет 26,5 м3/сут. Глубина скважины 4,50 м. Вода из скважины насосом по водоводу подаётся в бак водонапорной башни ёмкостью 25,00 м3. Высота ствола башни 10 м. Вода из башни под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Сергово.

Давление воды в сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 1,0кгс/см2.

Протяжённость водопроводных сетей д. Сергово составляет 0,50 км.

Водопроводные сети д. Сергово находятся на балансе Администрации Борковского сельского поселения.

Источником водоснабжения потребителей д. Липицы является скважина. Дебит скважины составляет 1,22 м3/час. Глубина скважины 12,00 м. Вода из скважины насосом по водоводу подаётся в бак водонапорной башни ёмкостью 30,00 м3. Высота ствола башни 23,0 м. Вода из башни под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Липицы.

Давление воды в сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 1,2кгс/см2.

Протяжённость водопроводных сетей д. Липицы составляет 0,40 км.

Изношенность сетей составляет – 77%.

Отбор воды населением частного сектора д. Сергово и д. Липицы производится из шахтных колодцев общего и частного пользования

Водопроводные сети д. Липицы относятся к ООО «Новкоммунсервис».

Источником водоснабжения остальных населенных пунктов, входящих в состав Борковского сельского поселения, являются скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Очищенная вода подается по водопроводным сетям, общая протяженность которых составляет 28400 метров.

Водоотведение

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Борки самотеком по закрытой системе канализации поступают на канализационную насосную станцию (КНС) и оттуда на очистные сооружения биологической очистки (БОС) типа «Ручей». После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки открытым выпуском сбрасываются в р. Веронда.

Производительность очистных сооружений 250,00 м3/сут.

Протяжённость канализационных сетей – 1,98 км.

Частично жилые дома частного сектора д. Борки к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

Сточные воды от существующей жилой застройки д. Сергово и д. Липицы самотеком по закрытой системе канализации поступают в резервуары-накопители. Очистка резервуаров осуществляется ассенизационной машиной на утилизацию в места согласованные с СЭС.

Жилые дома частного сектора д. Сергово и д. Липицы оборудованы надворными уборными.

Протяженность канализационных сетей в д. Сергово составляет – 0,30км, а в д. Липицы - 0,50 км.

Степень износа канализационных сооружений - 90%.

В настоящее время в остальных населенных пунктах Борковского СП сетей канализации не имеется. Жилые дома оборудованы надворными уборными.

Водоотведение от потребителей Борковского СП (от существующей застройки) составляет – 339,94м3/сут

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 2200 метров.

# Электроснабжение

Электроснабжение Борковского СП выполняется от сетей филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» производственного отделения «Ильменские электрические сети» Новгородский РЭС.

Линии, питающие Борковское СП:

- Л2 ПС «Борки» с трансформаторной мощностью 2489 кВА питает подстанции д. Борки, д. Сельцо, д. Сергово, д. Завал, д. Горошково;

- Л3 ПС «Борки» с трансформаторной мощностью 1571 кВА питает подстанции д. Борки, д. Борок, д. Чайка, д. Новое Сергово;

- Л4 ПС «Борки» с трансформаторной мощностью 4410 кВА питает подстанции д. Борки, д. Большое Подсонье, д. Сидорково;

- Л5 ПС «Борки» с трансформаторной мощностью 425 кВА питает д. Толстиково, д. Новое Куравичино, д. Новое Храмзино;

- Л6 ПС «Борки» с трансформаторной мощностью 2717 кВА питает д. Борки, д. Куканово, д. Фарафоново, д. Орлово, д. Лентьево, д. Ларешниково, д. Сутоки из них 2654 кВА Борковского сельского поселения;

- Л2 ПС «Ракомо» с трансформаторной мощностью 4605 кВА из них 1879 кВА Серговское СП дд. Верховье, Десятины, Еруново, Заболотье, Курицко, Любоежа, Островок;

- Л4 ПС «Ракомо» с трансформаторной мощностью 960 кВА из них 800 кВА Серговское СП д. Липицы.

Линии, питающие Борковское СП, выполнены проводами А-70, АС-70, АС-50, АС-35, что соответствует нормам, но большая часть линий и отпаек выполнены проводом А-50 (длиной 18,5 км), проводом А-35 длиной 16,5 км) и проводом А-25 (длиной 1,95 км), которые должны быть реконструированы с заменой на провод АС-50 и АС-35.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей поселения, на нужды пищеприготовления, осуществляется  природным газом и сжиженным - от индивидуальных баллонных установок. Существующая отопительная котельная в качестве топлива использует природный газ.

Вывоз ТБО

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производится в соответствии с Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года № 155, и нормативными актами Администрации сельского поселения.

Санитарная очистка населенных пунктов должна выполняться регулярно.

В процессе жизнедеятельности поселения образуются следующие виды отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

- отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

- жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности.

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные). [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Вместимость контейнера равна 0,75 м3 согласно по ТУ МПП ЖКХ.

Средняя плотность отходов 0,3 т/м3.

[Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Норматив образования жидких бытовых отходов принят равным 1,5 м3/год на одного жителя. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Вывоз отходов от предприятий обслуживания, следует производить не реже одного раза в два дня.

Твердые бытовые и другие отходы необходимо вывозить на полигон ТБО, содержание, текущее техническое обслуживание которого осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения работ по утилизации, складированию, размещению, захоронению уничтожению бытовых и иных отходов (кроме радиоактивных) при заключении договора с данной организацией.

Всего на территории Борковского СП образуется отходов – 977,55 т/год.

Твердые отходы размещаются на захоронение на муниципальном Полигоне ТБО на 17 км Лужского шоссе.

Крупногабаритные отходы складируются на специально оборудованных площадках или вывозятся на полигон ТБО.

Сбор, хранение и захоронение отходов, содержащих радиоактивные вещества, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Удаление твердых бытовых отходов с собственных и прилегающих территорий гаражно-строительных (гаражно-эксплуатационных) комплексов, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан осуществляется по договору со специализированной организацией.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Главными целями  разработки Программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения является:

- обеспечение собственников помещений всеми коммунальными услугами нормативного качества;

- обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования;

- обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленный на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения.

Основными задачами  Программы  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения является:

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставления услуг;

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Реализация программы планируется на 2011-2020 годы, в том числе по этапам:

1-ый этап – 2011-2012 год , 2-ой этап  - 2013-2014 год , 3-ий этап  - 2015-2016 год, 4-ый этап – 2017 – 2018, 5-ый этап – 2019 – 2020.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Борковского сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Перечень целевых показателей Программы указан в приложении № 1.

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей Борковского сельского поселения коммунальными услугами.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократит процент неэффективно работающих источников тепловой энергии Борковского сельского поселения.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечит соблюдение интересов соответствующих потребителей путем сокращения  числа внеплановых отключений;

- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения надежности магистральных тепловых сетей и резерва мощностей;

- ликвидировать дефицит тепловой энергии;

- улучшить  экологическое состояние поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращение выброса загрязняющих веществ).

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения позволит улучшить условия и уровень жизни населения:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию всех планируемых населенных пунктов  поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение Борковского сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а так же объем сбора средств за предоставляемые услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Борковского сельского поселения.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизацию объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик Борковского сельского поселения;

- улучшить экологическое состояние территории Борковского сельского поселения;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

- уменьшить потребление электроэнергии для транспортировки теплоносителя в тепловых сетях;

- уменьшить затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей;

- увеличить поставку газа населению;

- снизить затраты на выработку тепловой энергии;

- улучшить экологию;

- снизить затраты населения на приготовление пищи и обогрев жилья.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены   мероприятия по повышению энергоэффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса Борковского сельского поселения на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к Программе.

4.1.Комплексное развитие системы теплоснабжения

Программа развития теплоснабжения Борковского сельского поселения  представляет увязанные по ресурсам и  исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг теплоснабжения и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема качества услуг, соответствия услуг установленным требованиям и экологическим нормативам.

Кроме того, программой предусмотрена реализация мероприятий по повышению энергоэффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг и проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем теплоснабжения.

Основанием для разработки программы является Генеральный план и схема теплоснабжения Борковского сельского поселения.

В настоящее время обслуживающей организации теплового хозяйства Борковского сельского поселения является ООО «ТК «Новгородская».

Основные проблемы системы теплоснабжения и возможные способы их решения

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высокий уровень потерь в сетях. Высокий износ трубопроводов и теплоизоляции | Замена тепловых сетей с применением высокоэффективных теплоизолирующих материалов. |
| 2 | Устаревшее оборудование. Применение жидкого топлива. | Перевод котельной на газовое топливо с заменой оборудования. |

Характеристика технологического процесса и технического состояния

системы теплоснабжения

| № п/п | Поселение | Наименование котельной,адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Борковское | котельная № 3 д. Борки | 4,64 | 3,45 |
| 2 | Борковское | котельная № 20 д. Сергово | 2,37 | 0,94 |
| 3 | Борковское | котельная № 25 д. Липицы | 0,774 | 0,84 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Борковского  СП осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (2,3 и 5-этажных) в д. Борки централизовано от существующей котельной № 3 на газовом топливе мощностью 4,64 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей, д. 1, пер. Борковский – централизованно от существующей котельной № 3 на газовом топливе мощностью 4,64 Гкал/час;

- в многоквартирных домах (2 - этажных) в д. Сергово централизованно от существующей котельной № 20 на твердом топливе (пеллеты) мощностью 2,37 Гкал/час, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

Обоснование требований к системе теплоснабжения

установленным стандартам качества

Данный стандарт определяет категории качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на период 2011-2020 годов в области теплоснабжения.

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07.);

1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.4. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

1.5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Пара

метры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя от 6 января 1999 года №1);

1.6. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 года     № 158-ст);

1.7. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (утверждено постановлением Госстроя России от 24 июня №110);

1.8. Строительные нормы и правила СниП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждено постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 года №189);

1.9. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к отоплению

2.1.1. Требования к техническим характеристикам:

- в отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения должна быть 18-24 градуса по шкале Цельсия;

- предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами должно составлять 0,6 Мпа (6 кгс/см2) со стальными-1,0 Мпа (10 кгс/см2);

Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой отопления, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки);

2.1.2. Требования к непрерывности отопления

- отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций.

Обоснование финансовых потребностей на  реализацию мероприятий

Учитывая, что Генеральным планом Борковского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

4.2. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Борковского сельского поселения на период 2011-2020 годов является:

-	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды;

-	обеспечение надёжного водоотведения, а так же гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих БОС;

-	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Борковского поселения в целом;

-	строительство новых ПНС, для обеспечения водой удалённых поселений;

-	прокладка новых канализационных сетей,  в не канализованных частях Борковского сельского поселения;

-	реконструкция  существующих канализационных станций, с заменой технологического оборудования;

-	реконструкция  существующих канализационных сетей и  строительство канализационных насосных станций;

-	установка приборов учёта;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2014 г.

| Таблица водопотребления Борковсого с. п. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Примечание |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| д. Богданово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 |  |
| д. Большое Подсонье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 35 | 50 | 1,75 | 0,64 | 2,28 | 0,55 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,35 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 35 | 50 | 0,29 | 0,11 | 1,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,39 | 0,87 | 4,38 | 0,64 |  |
| д. Борки | Хоз-питьевые нужды | чел | 1453 | 160 | 232,48 | 84,86 | 302,22 | 29,63 | 1,2,3,4 |
| Существующее положение | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 46,50 | 16,97 | 46,50 | 4,56 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1453 | 50 | 11,94 | 4,36 | 72,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 290,92 | 106,19 | 421,37 | 34,19 |  |
| л. Борок | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 50 | 1,90 | 0,69 | 2,47 | 0,60 | 1,2,3,4 |
| Существующее положение | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 50 | 0,31 | 0,11 | 1,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,59 | 0,95 | 4,75 | 0,69 |  |
| д. Воробейка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 86 | 50 | 4,30 | 1,57 | 5,59 | 1,36 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,86 | 0,31 | 0,86 | 0,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 86 | 50 | 0,71 | 0,26 | 4,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,87 | 2,14 | 10,75 | 1,57 |  |
| д. Куканово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 50 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,82 | 0,30 | 1,50 | 0,22 |  |
| д. Ларешниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,88 | 0,13 |  |
| д. Лентьево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,38 | 0,05 |  |
| д. Новое Куравичино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 50 | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,27 | 0,10 | 0,50 | 0,07 |  |
| д. Новое Сергово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 50 | 0,55 | 0,20 | 0,72 | 0,17 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0,09 | 0,03 | 0,55 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,75 | 0,27 | 1,38 | 0,20 |  |
| д. Новое Храмзино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 |  |
| д. Окатово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 50 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 50 | 0,14 | 0,05 | 0,85 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,16 | 0,42 | 2,13 | 0,31 |  |
| д. Орлово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 50 | 1,45 | 0,53 | 1,89 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 50 | 0,24 | 0,09 | 1,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,98 | 0,72 | 3,63 | 0,53 |  |
| д. Пролетарка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Сельцо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 50 | 0,55 | 0,20 | 0,72 | 0,17 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0,09 | 0,03 | 0,55 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,75 | 0,27 | 1,38 | 0,20 |  |
| д. Сидорково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 50 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,34 | 0,12 | 0,63 | 0,09 |  |
| д. Старое Куравичино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 |  |
| д.Сутоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 50 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,41 | 0,15 | 0,75 | 0,11 |  |
| д. Толстиково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 147 | 50 | 7,35 | 2,68 | 9,56 | 2,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,47 | 0,54 | 1,47 | 0,32 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 147 | 50 | 1,21 | 0,44 | 7,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,03 | 3,66 | 18,38 | 2,41 |  |
| д. Фарафонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 46 | 50 | 2,30 | 0,84 | 2,99 | 0,73 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,46 | 0,17 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 46 | 50 | 0,38 | 0,14 | 2,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,14 | 1,15 | 5,75 | 0,84 |  |
| д. Чайка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 193 | 50 | 9,65 | 3,52 | 12,55 | 1,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,93 | 0,70 | 1,93 | 0,22 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 193 | 50 | 1,59 | 0,58 | 9,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,17 | 4,81 | 24,13 | 1,65 |  |
| д.Верховье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,88 | 0,13 |  |
| д. Горшково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 |  |
| д. Десятины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 50 | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,27 | 0,10 | 0,50 | 0,07 |  |
| д. Еруново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 50 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 50 | 0,13 | 0,05 | 0,80 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,09 | 0,40 | 2,00 | 0,29 |  |
| д. Заболотье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 46 | 50 | 2,30 | 0,84 | 2,99 | 0,73 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,46 | 0,17 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 46 | 50 | 0,38 | 0,14 | 2,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,14 | 1,15 | 5,75 | 0,84 |  |
| д. Завал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 96 | 50 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,96 | 0,35 | 0,96 | 0,22 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 96 | 50 | 0,79 | 0,29 | 4,80 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,55 | 2,39 | 12,00 | 1,76 |  |
| д. Курицко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 50 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 50 | 0,14 | 0,05 | 0,85 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,16 | 0,42 | 2,13 | 0,31 |  |
| д. Липицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 147 | 160 | 23,52 | 8,58 | 30,58 | 6,67 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 4,70 | 1,72 | 4,70 | 1,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 147 | 160 | 3,87 | 1,41 | 23,52 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 32,09 | 11,71 | 58,80 | 7,70 |  |
| д.Любоежа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,14 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,16 |  |
| д. Островок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Сергово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 314 | 160 | 50,24 | 18,34 | 65,31 | 10,47 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 10,05 | 3,67 | 10,05 | 1,61 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 314 | 160 | 8,26 | 3,01 | 50,24 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 68,55 | 25,02 | 125,60 | 12,08 |  |
| д. Яровицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 |  |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 879 | 50 | 43,95 | 16,04 | 57,14 | 13,93 |  |
|  |  | чел | 1914 | 160 | 306,24 | 111,78 | 398,11 | 63,83 |  |
|  | Научтённые расходы | % | 20.0 | - | 105,20 | 38,40 | 70,04 | 4,89 |  |
|  |  | чел | 2793 | 50 | 82,37 | 30,07 | 501,10 | - |  |
|  | Всего: | чел | 2793 |  | 537,76 | 196,28 | 1026,39 | 36,70 |  |

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Р Ф (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

## объектов систем водоснабжения

Местоположение некоторых населённых пунктов и фактическое их слияние по границам планируемых к застройке территорий позволяет объединить системы водоснабжения нескольких населённых пунктов в единую систему по их территориальной принадлежности.

Для обеспечения водой питьевого качества Борковского сельского поселения проектом предлагается проложить магистральный водопровод 2 Ø500 мм от водопроводной линии Ø800 мм по Юрьевскому шоссе 1, (у Левобережных водоочистных сооружений)  до проектируемой ПНС, которая будет располагаться на инвестиционной площадки в д. Большое Подсонье.

От проектируемого водопровода 2 Ø500 мм необходимо проложить магистральный кольцевой водопровод Ø250 мм, который пройдёт через д. Старое Куравичино, д. Новое Куравичино, д. Толстиково, д. Новое Храмзино, д. Сельцо, д. Завал, д. Сергово и далее на северо-запад до водопроводной сети д. Борки тем самым создав кольцо. Для обеспечения водой жителей вышеуказанных деревень водой питьевого качества. Пожаротушения

В соответствии с утверждённым генеральным планом Борковского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, разработанным ОАО «Институт Новгородгражданпроект», г. В. Новгород 2010г., а так же корректировки генерального плана выполненной ООО «ГрафИнфо» водоснабжение юго-западной части д. Дубровка предполагается от тупиковой сети хозяйственно питьевого водопровода источником которой, служит проектируемая скважина  расположена в юго-западной части д. Дубровка, а также тупиковой сети хозяйственно питьевого водопровода.

Однако принимая во внимание схему  водоснабжения Борковского сельского поселения, разработанную ООО «ГрафИнфо», согласно которой гарантированное водоснабжение д. Дубровка представляется возможным проектируемого кольцевого водопровода Ø250 мм проходящего вдоль границы д. Сергово. От проектируемой сети Ø250 мм проложить магистральный кольцевой водопровод по д. Дубровка. Указанный водопровод обеспечит жителей д. Дубровка водой, качество которой гарантировано МУП «Новгородский Водоканал», а также позволит произвести установку пожарных гидрантов на сети водопровода.  
	Для обеспечения гарантированного водоснабжения д. Еруново, д. Яровица, д. Заболотье, д. Остров, д. Горошково необходимо проложить магистральный водопровод Ø200 мм от проектируемого водопровода Ø250 мм д. Сергово. От проектируемого водопровода Ø200 мм в указанных выше деревнях произвести устройство кольцевых уличных водопроводных сетей Ø110 мм. На сети  предусмотреть установку пожарных гидрантов.

От проектируемого водопровода Ø200 мм  проложить магистральный водопровод Ø140 мм, который пройдёт через д. Курицко, д. Десятины, д. Верховье, д. Липицы. Во всех деревнях предлагается создание уличной водопроводной сети.

Для обеспечения водой жителей д. Борок предлагается проложить магистральный водопровод 2 Ø160 мм от существующих сетей д. Борки до проектируемой ПНС в д. Борок. От ПНС вода будет поступать в проектируемую сеть хозяйственно – питьевого водопровода д. Борок.

От Проектируемой сети 2 Ø160 мм в д. Борок предлагается проложить магистральный водопровод 2 Ø110 мм на д. Новое Сергово.

В д. Сергово строительство ПНС и создание уличной водопроводной сети.

От проектируемого водовода  Ø500 мм северо-восточнее д. Большое Подсонье планируется прокладка магистрального водопровода 2 Ø160 мм до проектируемой ПНС, которая будет располагаться южнее д. Фарафоново. От указанной ПНС, планируется прокладка водопровода,  2 Ø160 мм  который будет проложен через д. Окатово, д. Оролово, д. Лентьево и до д. Ларешниково, от д. Ларешниково необходимо проложить водопровод 2 Ø140 мм через д. Сутоки, д. Богданово. В южной части д. Сутоки планируется строительство ПНС.

Так как все населённые пункты Борковского поселения расположены у природных водотоков, проектом рекомендуется во всех без исключения населённых пунктах устройство местных поливочных водопроводов сезонного действия или шахтных колодцев.

### Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоотведении муниципального образования

В настоящее время Борковского сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около малая часть Борковского сельского поселения.

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки в д. Борки

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Борковского поселения приведены в таблице.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

| Потребитель | Ед-ца изме-рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 1962 | 160 | 313,92 | 114,58 | 408,10 | 37,58 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 37,67 | 13,75 | 37,67 | 3,47 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив | чел | 1962 | 50 | 16,13 | 5,89 | 98,10 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  | 367,72 | 134,22 | 543,87 | 41,05 |  |
| ООО "Новгородские теплицы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации | чел | 14 | 15 | 0,21 | 0,05 | 0,21 | 0,02 | 1,10,11 |
| Рабочих | чел | 70 | 25 | 2,00 | 0,52 | 2,00 | 0,25 | 1,10,11 |
| Приём душей | чел | 5 | 500 | 2,50 | 0,65 | 2,50 | 2,50 | 1,10,11 |
| Итого: |  |  |  | 4,71 | 1,22 | 4,71 | 2,77 | 1,10,11 |
| Производственные нужды |  |  |  | 243,23 | 88,78 | 243,23 | 30,40 |  |
| Всего по Лесновскому СП на 2033г: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые стоки | - | - | - | 372,43 | 135,44 | 548,58 | 43,82 |  |
| Условно чистые стоки |  |  |  | 243,23 | 88,78 | 243,23 | 30,40 |  |
| Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения. Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки. На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей, а так же строительство новых КНС. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия: В д. Большое Подсонье планируется строительство КНС см. проект, разработанный ООО «Институт Новгородгражданпроект» арх. 108/12. От проектируемой КНС д. Большое Подсонье планируется проложить две напорные линии Ø315 мм до самотечного коллектора Ø800 мм, проходящего по ул. 8 Марта, рядом с КНС №21. Для обеспечения водоотведения юго-восточной и южной части Борковского сельского поселения планируется строительство сети самотечно – напорной канализации. В д. Сергово необходимо строительство сети хозяйственно-бытовой канализации, а так же канализационных насосных станций, которые позволят в дальнейшем осуществлять отвод сточных вод от юго-западной части Борковского сельского поселения в проектируемые самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Борки и далее на КНС в д. Большое Подсонье. В д. Завал планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø 140 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Сергово. В д. Сельцо устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø125 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Завал. В д. Сельцо устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø125 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Завал. В д. Новое Храмзино устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø125 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Сельцо. В связи с фактическим слиянием населённых пунктов д. Толстиково, д. Старое Куравичино, д. Новое Куравичино предлагается устройство единой сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство канализационных насосных станций, для отвода сточных вод в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Новое Храмзино. В д. Воробейка планируется прокладка сети хозяйственно – бытовой канализации Ø200 мм, а так же строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø110 мм в самотечную сеть канализации д. Старое Куравичино. В д. Еруново планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø 40 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Сергово. В д. Яровица планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø160 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Еруново. В д. Курицко планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø110 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Яровица. В д. Десятины планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø63 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Курицко. В д. Верховье планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø63 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Десятины. В д. Заболотье и д. Липицы в связи с фактическим слиянием населённых пунктов предлагается устройство единой сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство канализационных насосных станций. Сточные воды от д. Заболотье и д. Липицы будут отводиться по самотечному коллектору Ø200 мм. В д. Горошково планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø110 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Липицы. В д. Любоежа планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø90 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Горошково. Проектом предлагается создать единую сеть хозяйственно-бытовой канализации Ø200 мм и строительство канализационных насосных станций в д. Большое Подсонье, д. Борки, д. Сидорково, д. Куканово. Предлагается создать систему самотечно-напорных коллекторов, которая пройдёт через д. Богданово, д. Сутоки, д. Ларешниково, д. Лентьево, д. Орлово, д. Окатово, д. Фарафоново и далее на КНС в д. Большое Подсонье. В соответствии с утверждённым генеральным планом Борковского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, разработанным ОАО «Институт Новгородгражданпроект», г. В. Новгород 2010г., а так же корректировки генерального плана выполненной ООО «ГрафИнфо» отвод сточных вод юго-западной части д. Дубровка предполагается на локальные очистные сооружения или в ёмкости-накопители. Однако принимая во внимание схему водоснабжения Борковского сельского поселения, разработанную ООО «ГрафИнфо», согласно которой, гарантированное водоотведние д. Дубровка представляется возможным при устройстве сети хозяйственно-бытовой канализации и строительстве КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø110 мм в самотечную сеть хозяйственно-бытовой канализации д. Еруново. |
| 4.3. Комплексное развитие системы электроснабжения |
| Линии, питающие Борковское сельское поселение, выполнены проводами А-70, АС-70, АС-50, АС-35, что соответствует нормам, но большая часть линий и отпаек выполнены проводом А-50 (длиной 18,5 км), проводом А-35 длиной 16,5 км) и проводом А-25 (длиной 1,95 км), которые должны быть реконструированы с заменой на провод АС-50 и АС-35. По материалам филиала института «Севзапэнергосетьпроект» 90 % трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгородэнерго» на 01.01.2006 г. эксплуатируются свыше нормативного срока. Следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой срок. Трансформаторные подстанции на новых участках будут подключаться при конкретном проектировании планировок в соответствии с техническими условиями «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый из новых участков. №№ п/п Наименование линий Расчетная нагрузка, кВА Существующее положение Расчетный срок 1. Л2 ПС «Борки» 16 трансформаторов К=0,75 1949 2340 2. Л3 ПС «Борки» 11 трансформаторов К=0,75 1178 1413 3. Л4 ПС «Борки» 11 трансформаторов К=0,75 3307 3969 4. Л5 ПС «Борки» 4 трансформатора К=0,85 361 433 5. Л6 ПС «Борки» 9 трансформаторов К=0,8 2123 2547 6. Л2 ПС «Ракомо» 13 трансформаторов К=0,75 1409 1691 7. Л4 ПС «Ракомо» 3 трансформатора К=0,85 680 816 В том числе: - коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках 1323 875 На новых участках: д. Борки, 434 участка - 904 д. Богданово, 146 участков - 304 д. Большое Подсонье, 65 участков - 142 д. Борок, 22 участка - 83 д. Воробейка, 151 участок - 314 д. Куканово, 49 участков - 122,5 д. Ларешниково, 38 участков - 119 д. Лентьево, 137 участков - 285 д. Новое Куравичино, 76 участков - 163 д. Новое Сергово, 74 участка - 158 д. Новое Храмзино, 24 участка - 82,5 д. Окатово, 39 участков - 110 д. Орлово, 76 участков - 163 д. Сельцо, 63 участка - 138 д. Сидорково, 53 участка - 125 д. Старое Куравичино, 76 участков - 163 д. Сутоки, 227 участков - 473 д. Толстиково, 240 участков - 500 д. Фарафоново, 181 участок - 377 д. Чайка, 118 участков - 246 д. Любоежа 49 уч. - 300 д. Курицко 2 уч. - 45,5 д. Яровица 10 уч. - 112 д. Островок 3 уч. - 68 д. Липицы 66 уч. - 377 д. Завал 10 уч. - 112 д. Сергово 40 уч. - 257 д. Дубровка 140 уч. - 714 Итого на новых участках: - 6707 |
| 4.4. Комплексное развитие системы газоснабжения Основной задачей администрации Борковского сельского поселения является газификация. Одним из нерешенных вопросов остается недостаточный уровень газификации сельской местности, который не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. Вопрос газификации поселения решается за счет строительства межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей всех видов, а также реконструкции котельной с переводом на газовое топливо. Природным газом предлагается обеспечить все населенные пункты поселения, кроме д. Горошково, д. Островок, д. Десятины и д. Верховье, которые будут пользоваться сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок. Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается высокого (0,6 МПа) давления. От ГРП газ низкого давления подается потребителям. Деревню Толстиково планируется подключить к сетям высокого давления от ПГБ Воробейка, деревню Чайка от ПГБ Борок, остальные поселения от ПГБ Большое Подсонье. Существующие котельные на твердом топливе переводятся на газовое топливо. Планируется подключение к природному газу новых котельных инвестиционных площадок, соцкультбыта и коммунального хозяйства. Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования. В настоящее время подготовлена проектно – сметная документация для строительства объекта «Распределительные сети газоснабжения д. Борки – д. Сергово – д. Завал – д. Сельцо Новгородского района». Реализация мероприятий по строительству данных объектов позволит решить важные социально-экономические задачи: - значительно улучшить качество жизни населения Борковского сельского поселения; - улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении, затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства; - создать условия для поквартирного отопления жилых домов, что практически в два раза снижает затраты на отопление жилья; - обеспечить надежность теплоснабжения объектов социальной сферы при значительном сокращении затрат местных бюджетов на текущее содержание организаций бюджетной сферы; - улучшить обеспечение теплом жилых помещений при снижении расходов на теплоснабжение. |

4.5. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

Для осуществления санитарной очистки населенных пунктов необходимо выполнять следующие условия:

- своевременно заключать договор со специализированной организацией на вывоз и захоронение отходов;

- осуществлять сбор отходов в контейнеры-мусоросборники, установленные на специально оборудованных площадках. Запрещается закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю, засыпать их в недействующие шахтовые колодцы;

- обеспечить установку на обслуживаемой территории достаточного количества контейнеров-мусоросборников. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов и зданий, детских учреждений, детских спортивных и хозяйственных площадок, а также от мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 метров;

- на территориях, прилегающих к зданиям, не имеющим канализации, оборудовать выгребные ямы для хранения жидких отходов и стационарные мусоросборники для твердых бытовых отходов. Обеспечить их правильную эксплуатацию (выгребные ямы должны иметь надежную гидроизоляцию, исключающую загрязнение окружающей среды жидкими отходами);

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

- обеспечивать содержание в исправном состоянии несменяемых контейнеров и других мусоросборников для жидких и твердых бытовых отходов;

- обеспечивать свободный проход и проезд к контейнерным площадкам.

В случае срыва графика вывоза твердых отходов ликвидацию образовавшийся свалки мусора производит специализированная организация, осуществляющая сбор и транспортировку твердых отходов.

Анализ системы утилизации (захоронения) ТБО

| Год | Заключены договора, шт | Размещено отходов 4-5 класса опасности на площадке, м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Вывоз и размещение | Прием и размещение (самовывоз) | Вывоз и размещение | Прием и размещение (самовывоз) |
| 2011-2012 год | - | - | 55 | - |
| 2013-2014 год | - | - | 100 | - |
| 2015-2016 год | - | - | 125 | - |
| 2017-2018 год | - | - | 150 | - |
| 2019-2020 год | - | - | 200 | - |

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Борковского сельского поселения будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Совета депутатов Борковского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в решение Совета депутатов Борковского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и в Программу.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия соисполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия программы могут быть изменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Борковского сельского поселения, определяющими механизм реализации муниципальных  программ.

Основным исполнителем настоящей Программы является  Администрация Борковского сельского поселения.

Действия по корректировке, приостановлению или прекращению настоящей Программы осуществляются в соответствии с постановлением Администрации Борковского сельского поселения от 31.10.2013 г. № 135 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации».

Главным распорядителем бюджетных средств Программы является Администрация Борковского сельского поселения.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - администрация Борковского  сельского поселения.

Настоящая Программа считается завершенной после утверждения отчета о ее выполнении в установленном порядке.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011-2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов Борковского сельского поселения № 42 от 25.09.2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей  эффективности реализации программы

«Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на  2011-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011-2012 год | 2013-2014 год | 2015 -2016 год | 2017-2018 год | 2019-2020 год |  |  |
| 1 | - снижение количества потерь воды; | процент | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 2 | - снижение количества потерь тепловой энергии; | процент | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 3 | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4 | - улучшение санитарного состояния территорий поселения; | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |
| 5 | - улучшение экологического состояния окружающей среды. | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011-2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов Борковского сельского поселения № 42 от 25.09.2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  программы

«Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на  2011-2020 годы»

# Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Строительство пеллетной котельной взамен существующей угольной котельной в д. Липицы |

# Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Установка безбашенной системы водоснабжения на скважине №№Н-23-80 с дебетом 1,22 куб.м/ч в д. Липицы |
| 2. | Строительство водовода д. Борки ул. Шимская, д. Чайка протяженностью 28000 м. |
| 3. | Строительство водовода д. Воробейка протяженностью 12000 м. |
| 4. | Строительство резервуаров холодной воды в д. Борки 2*500 м³ |
| 5. | Строительство водопроводной насосной станции третьего подъема 3000 м³/сутки в д. Сидорково |
| 6. | Строительство внеплощадных сетей водопровода 1 линия в траншее из полиэтиленовых труб диаметром 400 и 300 мм. с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м., длиной 15 и 15 км. от станции первого подъема в п. Старый Шимск до границы комплексной жилой застройки у д. Сидорково Борковского сельского поселения |

Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Модернизация существующих канализационных очистных сооружений в д. Борки |
| 2. | Строительство внеплощадных сетей канализации 2 линии в одной траншее из полиэтиленовых труб диаметром 225*13,4 (Ду=200) с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м., длиной 3 км. от границы застройки у д. Сидорково Борковского сельского поселения |
| 3. | Строительство КНС в п. Сидорково производительностью 3000 м³/сутки |

# Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Строительство новых линий электрических сетей |
| 2. | Реконструкция линий электрических сетей в д. Сидорково |

Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Строительство распределительных сетей газоснабжения д. Борки – д. Сергово – д. Завал – д. Сельцо Новгородского района |